152/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé

užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění

a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení

vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími

dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst. 5

zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, (dále jen "zákon")

k provedení § 6 odst. 6, 7 a 8 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody,

b) měrné  ukazatele spotřeby  tepla  pro  vytápění a  pro přípravu

teplé užitkové vody,

c) požadavky  na  vybavení   vnitřních  tepelných  zařízení  budov

přístroji   regulujícími  dodávku   tepelné  energie   konečným

spotřebitelům.

§ 2

Rozsah úpravy

(1)   Tato  vyhláška   se  vztahuje   na  ústřední   vytápění

a centrální přípravu teplé užitkové vody

a) v bytech  a  nebytových  prostorách  bytových  budov nájemních,

družstevních i bytových budov s byty ve vlastnictví osob,

b) v provozních prostorách budov nebytových.

(2) Vyhláška se nevztahuje na budovy, ve kterých jsou všechny

byty a  nebytové prostory v užívání  jediné právnické nebo fyzické

osoby,  která je  vlastníkem budovy,  a na  budovy, ve  kterých je

vytápění řešeno podle zvláštního předpisu.

§ 3

Pravidla pro vytápění

(1)  Otopné  období  začíná  1.   září  a  končí  31.  května

následujícího roku.

(2) Dodávka tepelné energie se  zahájí v otopném období, když

průměrná denní teplota venkovního  vzduchu v příslušném místě nebo

lokalitě  poklesne   pod  +13  st.   C  ve  dvou   dnech  po  sobě

následujících a  podle vývoje počasí  nelze očekávat zvýšení  této

teploty nad +13 st. C pro následující den.

(3) Průměrnou  denní teplotou venkovního  vzduchu je čtvrtina

součtu  venkovních teplot  měřených  ve  stínu s  vyloučením vlivu

sálání  okolních ploch  v 7.00,   14.00 a  ve 21.00  hod., přičemž

teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

(4)   Vytápění   bytů   a   nebytových   prostor  v  bytových

a nebytových  budovách  se  omezí  nebo  přeruší  v otopném období

tehdy,   jestliže  průměrná   denní  teplota   venkovního  vzduchu

v příslušném místě  nebo lokalitě vystoupí  nad +13 st.  C ve dvou

dnech po  sobě následujících a podle  vývoje počasí nelze očekávat

pokles  této teploty  pro následující  den. Při  následném poklesu

průměrné  denní  teploty  venkovního  vzduchu  pod  +13  st.  C se

vytápění obnoví.

(5)  V   případě  souhlasu  nejméně   dvou  třetin  nájemníků

(spotřebitelů)  se   vytápění  uskutečňuje  mimo   otopné  období,

vyžaduje-li  to   průběh  venkovních  teplot   a  připouští-li  to

technické a zásobovací podmínky.

(6) V  průběhu otopného období  jsou byty v  době od 6.00  do

22.00 hod. a ostatní prostory  v době jejich provozu vytápěny tak,

aby  dosažené  průměrné   teploty  vnitřního  vzduchu  zajišťovaly

výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem.

(7) Výpočtová  teplota vnitřního vzduchu  stanovená projektem

je tzv. výsledná teplota, která zohledňuje vedle teploty vnitřního

vzduchu i vliv sálání okolních stěn. Měří se kulovým teploměrem.

(8)   Průměrná  teplota   vnitřního  vzduchu   ve  vytápěných

místnostech  se měří  teploměrem odstíněným  vůči sálání  okolních

ploch  a  vlivu  oslunění  a  činí  jednu  čtvrtinu  součtu teplot

vnitřního vzduchu naměřených uprostřed  půdorysu místnosti ve výši

1 m   nad  nášlapnou   vrstvou  podlahy   v  8.00,   12.00,  16.00

a 21.00 hod.

(9)  V  době  od  22.00  do  6.00  hod.  se vytápění obytných

místností a  v neprovozní době ostatních  vytápěných prostor podle

potřeby  omezí  nebo  krátkodobě  přeruší  do  té  míry,  aby byly

dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou

stabilitu místností.

(10)  V  průběhu  vytápění  je  podle  odstavce  6 v obytných

místnostech  a  v  ostatních   prostorách  s  obdobným  využíváním

vybavených otopným tělesem odpovídající průměrná teplota vnitřního

vzduchu naměřená teploměrem odstíněným  vůči sálání okolních ploch

a vlivu   oslunění  oproti   číselné  hodnotě   výpočtové  teploty

vnitřního vzduchu stanovené projektem

- vyšší o 1 st. C v místnosti s jednou venkovní stěnou,

- vyšší o 1,5 st. C v místnosti s dvěma venkovními stěnami,

- vyšší  o  2  st.  C  v  místnosti  s  třemi nebo více venkovními

stěnami,

- navíc vyšší o 1 st. C v místnosti s nadměrným zasklením.

(11) Vytápění na vyšší  průměrné teploty vnitřního vzduchu ve

vytápěných  místnostech je  možné  v  případě bytů  za předpokladu

požadavku  více  než  dvou  třetin  nájemníků  a  za  podmínky, že

v bytech  ani  nebytových  prostorách  nebudou  překročeny  limity

vnitřních teplot.

(12)  Nepřekročitelné  limity   průměrných  teplot  vnitřního

vzduchu  pro  byty  a  nebytové  prostory  v bytových a nebytových

budovách   jsou   dány   zvýšením   průměrných   vnitřních  teplot

stanovených  podle  zásad  uvedených  v  odstavcích  6,  10  a  11

o hodnotu  2  st.  C,  případně  teplotami  určenými  v nebytových

prostorách  technologickými  předpisy  nebo  stanovenými  odbornou

expertízou.

(13) Společné vytápěné prostory  v obytných domech a nebytové

prostory v bytových i nebytových  budovách jsou v průběhu otopného

období  v  době  jejich  provozu  vytápěny  tak,  aby  v nich byla

zabezpečena   výpočtová   teplota   vnitřního   vzduchu  stanovená

projektem.

(14)  Vytápění  nebytových  prostor  v  bytových i nebytových

budovách se  ve dnech, kdy nejsou  provozovány, omezí nebo přeruší

tak,  aby   byly  dodrženy  požadavky   jejich  teplotního  útlumu

zajišťujícího jejich tepelnou stabilitu.

(15) Projektové výpočtové teploty vnitřního vzduchu vybraných

bytových  a nebytových  prostor jsou  stanoveny zvláštním  právním

předpisem.

(16) Plánované opravy, údržbové  a revizní práce, které mohou

způsobit  omezení  či  přerušení  dodávky  tepla  k  vytápění,  se

provádějí mimo otopné období.

§ 4

Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody

(1) Teplá  užitková voda je dodávána  celoročně tak, aby měla

na  výtoku u  spotřebitele teplotu  45  až  60 st.  C, s  výjimkou

možnosti  krátkodobého poklesu  v době  odběrných špiček  spotřeby

v zúčtovací jednotce.

(2) Dodávka  podle odstavce 1 je  uskutečňována denně nejméně

v době od 6.00 do 22.00 hod.

(3) Do nebytových budov se  dodávka ve dnech, kdy tyto budovy

nejsou provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

(4)  Nepřekročitelné  limity   spotřeby  tepelné  energie  na

dodávky teplé  užitkové vody odpovídají  měrným spotřebám na  její

přípravu  a  dodávku  zvýšeným  oproti  hodnotám  uvedeným  v  § 5

odst. 1 písm. b) o 50 %.

(5)  Letní odstávka  v dodávce  teplé užitkové  vody z důvodu

plánované údržby v  rozsahu do 14 dnů se  dohodne mezi dodavatelem

a odběratelem, který ji oznámí nejméně 10 dnů před jejím započetím

všem spotřebitelům.

§ 5

Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a

na dodávku teplé užitkové vody uplatňované při užívání

nových nebo při změně dokončených staveb

(1)  Měrné  ukazatele  spotřeby  tepelné  energie na vytápění

a dodávku  teplé  užitkové  vody  vztažené  na  1m2  započítatelné

podlahové  plochy bytů,  nebytových prostor  a společných  prostor

bytových  budov postavených,  nebo  u  nichž byla  stavební úprava

dokončena  po termínu  účinnosti této  vyhlášky, případně  na 1 m3

připravené teplé užitkové vody, jsou:

a) na vytápění pro průměrnou výšku stropu místností 2,7 m

1. při vytápění

ze zdroje tepla

s násypnými kotli

na tuhá paliva                0,7 GJ/m2 za otop. období

nebo                          0,206 MJ/m2.D st.,

2. při vytápění

z ostatních zdrojů

tepla                        0,55 GJ/m2 za otop. období

nebo                         0,162 MJ/m2.D st.,

3. pro  jinou  průměrnou  výšku  stropu  místností  se  hodnota

ukazatele přepočte  poměrem skutečné výšky  stropu k hodnotě

2,7 m,

b) na  dodávku  teplé  užitkové  vody  při  měření  nebo stanovení

spotřeby tepla na přípravu teplé užitkové vody

1. v zásobované budově          0,2 GJ/m2.rok

nebo                         0,3 GJ/m3,

2. v zařízení její přípravy

mimo zásobovanou

budovu                       0,25 GJ/m2.rok

nebo                         0,35 GJ/m3.

(2) Počet denostupňů D st. je určen vztahem

D st. = n . (t   - t  ),

is    es

kde je

n      počet dnů vytápění v otopném období,

tis    průměrná vnitřní výpočtová teplota ve vytápěných prostorách

objektu   ve  C   stanovená  váženým   průměrem  podle   m3

obestavěného   vytápěného  prostoru   (obvykle  lze  použít

+20 st. C),

tes    průměrná  teplota  venkovního  vzduchu  ve  dnech  vytápění

v otopném  období ve  st.  C  (obvykle se  používá průměrná

teplota  stanovená z  denních měření  hydrometeorologických

nebo jiných stanic v dané lokalitě).

(3)  Přípustné  hodnoty  měrných  ukazatelů  spotřeby tepelné

energie na  vytápění všech bytových  budov experimentální výstavby

a nebytových   budov  určuje   v  jednotlivých   případech  jejich

energetický  průkaz budovy,  který vlastník  nově postavené budovy

nebo  budovy, u  které byla  provedena stavební  úprava po termínu

účinnosti  vyhlášky,  uvádí  v  dokumentaci  přikládané  k žádosti

o vydání  stavebního povolení.  Podrobnosti energetického  průkazu

budovy stanoví zvláštní právní předpis.

§ 6

Regulace ústředního vytápění a dodávky teplé

užitkové vody v zúčtovací jednotce

(1)  Regulace  vytápění  bytových  a  nebytových  objektů  se

provádí

a) regulací  parametrů  teplonosné  látky,  zejména  podle průběhu

klimatických podmínek nebo venkovní teploty ve vztahu k vnitřní

teplotě  ve vytápěném  prostoru nebo  podle zátěže,  pokud není

zajišťována  již jejím  výrobcem či  distributorem, s  výjimkou

vytápění ze zdrojů s násypnými kotli na tuhá paliva,

b) samostatnou  automatickou  regulací  části  vnitřního  zařízení

- zónová regulace, pokud to  vyžaduje situování budovy vzhledem

ke  světovým  stranám,  odlišná  tepelná  akumulace  nebo různý

způsob  využívání  jejích   jednotlivých  částí,  zejména  byty

a nebytové prostory,

c) individuálním automatickým regulačním  zařízením u jednotlivých

spotřebičů určených pro vytápění  reagujícím na změny vnitřních

teplotních  podmínek  a  výskyt   tepelných  zisků  s  výjimkou

případů,  kde je  to z  technických nebo  bezpečnostních důvodů

neuskutečnitelné,   zejména   sálavé   vytápění,   teplovzdušné

vytápění, vytápění  ze zdrojů tepla  s násypnými kotli  na tuhá

paliva,

d) regulací tlakové diference v  odběrném tepelném zařízení, pokud

to  vnitřní rozvod  tepla vybavený  individuální regulací podle

písmene c) vyžaduje.

(2) Regulace parametrů teplé  užitkové vody se provádí, pokud

není zajišťována již jejím výrobcem či distributorem,

a) regulací  teploty  teplé  užitkové  vody  v  rozmezí stanoveném

v pravidlech pro dodávku teplé užitkové vody,

b) zajištěním  požadovaného  přetlaku   nezbytného  ke  spolehlivé

dodávce v budově.

§ 7

Měření množství tepla a teplé užitkové

vody v zúčtovací jednotce

(1) Stanovení množství tepelné  energie v případě její výroby

uvnitř  zúčtovací  jednotky  se  provádí  měřením  v  kotelně nebo

zjišťováním množství  spotřebovaného paliva a  výpočtem z množství

paliva a jeho průměrné výhřevnosti.

(2)   Měření  množství   teplé  užitkové   vody  připravované

v zúčtovací jednotce se provádí měřením množství vody na vstupu do

ohřívače.  Spotřeba teplé  užitkové vody  u konečných spotřebitelů

může   být  vyhodnocována   na  základě   instalace  a   odečítání

spotřebitelských vodoměrů.

(3)  Stanovení  množství  tepelné  energie  pro  ohřev  teplé

užitkové vody v  zúčtovací jednotce se v bytové  a nebytové budově

provádí

a) v případě, že  je teplá užitková voda  připravována v předávací

stanici umístěné v budově,  měřením množství tepelné energie na

vstupu   do  ohřívače   teplé  užitkové   vody,  případně  jeho

stanovením ze spotřeby mimo otopné období,

b) v případě ohřevu teplé užitkové  vody ve zdroji tepla (kotelně)

umístěném v  budově může být  měření tepelné energie  nahrazeno

stanovením množství paliva na  její ohřev (např. podle spotřeby

mimo  otopné  období),   případně  použitím  vzájemného  podílu

spotřeby  tepla na  ohřev teplé  užitkové vody  (obvykle 30  až

40 %) a na vytápění (obvykle 60 až 70 %).

(4)  Měřicí  a  indikační  technika  uplatněná u spotřebitelů

v zúčtovací  jednotce  se  instaluje  u  všech  spotřebitelů  a je

shodného principu a provedení.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.