153/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,

kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití

energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu

elektrické energie

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst. 5

zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, (dále jen "zákon")

k provedení § 6 odst. 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhláška stanovuje podrobnosti posuzování účinnosti užití

energie při  přenosu a distribuci  (dále jen "rozvod")  a vnitřním

rozvodu elektrické energie.

(2)  Účinnost užití  energie při  rozvodu a  vnitřním rozvodu

elektrické  energie  podle  této  vyhlášky  je  určena technickými

ztrátami vznikajícími při provozu zařízení fyzikálními jevy.

(3)  Pro  účely  této  vyhlášky  se  rozumí vnitřním rozvodem

rozvod,  kterým  je  elektřina  dodávána  držitelem  licence podle

zvláštního  právního předpisu1)  jeho vlastním  zařízením konečným

zákazníkům a  které je současně  předmětem vykazování údajů  podle

zvláštního právního předpisu.1)

(4) Určování technických ztrát  se vztahuje na nově zřizované

rozvody  a  vnitřní  rozvody   elektrické  energie  a  na  rozvody

a vnitřní  rozvody elektrické  energie, u  nichž se  provádí změna

dokončených staveb podle zvláštního  právního předpisu,2) a na již

provozované rozvody a vnitřní rozvody elektrické energie.

(5) Hodnocení  účinnosti užití elektrické  energie podle této

vyhlášky  se  vztahuje  na  přenosovou  soustavu  a ve speciálních

případech na  vybraná vedení o  velmi vysokém napětí  110 kV, dále

pak pro  distribuční soustavu o  velmi vysokém napětí  110 kV, pro

distribuční soustavu o vysokém napětí 6 až 35 kV a pro distribuční

soustavu o nízkém  napětí do 1 kV a  pro vnitřní rozvod elektrické

energie.

(6) Tato vyhláška se nevztahuje  na případy, kdy je přenosová

soustava nebo distribuční soustava provozována

a) v rámci povinnosti nad rámec  licence podle zvláštního právního

předpisu,1)

b) při řešení stavů nouze a jejich předcházení a odstraňování jeho

následků podle zvláštního právního předpisu.1)

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy  v energetických  odvětvích a  o změně  některých zákonů

(energetický zákon).

2) § 139b odst. 1  a 3 zákona č. 50/1976  Sb., o územním plánování

a stavebním   řádu  (stavební   zákon),  ve   znění  pozdějších

předpisů.

§ 2

Rozdělení technických ztrát elektrické energie

v rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie

(1) Technické ztráty elektrické  energie v rozvodu a vnitřním

rozvodu elektrické energie se člení na

a) ztráty   stálé,  které   jsou  dány   provedením  a   parametry

provozovaných zařízení,

b) ztráty  proměnné,  které  jsou  ovlivněny velikostí přenášeného

výkonu provozovaným zařízením.

(2) Způsob určení technických  ztrát elektrické energie (dále

jen "způsob určení") je uveden v příloze.

§ 3

Vyhodnocování ztrát elektrické energie

(1)  Pro  účely  vyhodnocování  jsou  roční  technické ztráty

elektrické  energie  při  rozvodu  a  vnitřním  rozvodu elektrické

energie dány součtem ztrát stálých a proměnných.

(2)  Vyhodnocování   ztrát  elektrické  energie   se  provádí

každoročně nejpozději  do 30. března následujícího  roku v rozsahu

podle způsobu určení uvedeném v příloze.

(3)  Soubory  naměřených  technických  veličin, dalších údajů

souvisejících  s  posuzováním  účinnosti  užití elektrické energie

a hodnot stanovených podle způsobu  určení se uchovávají minimálně

po dobu 5 let.

(4) Součet technických ztrát stanovených podle způsobu určení

se  porovná s  celkovými ztrátami  vykázanými držiteli  licence na

přenos a licence na  distribuci elektřiny ve výkazech zpracovaných

podle  zvláštního  právního  předpisu.1)  Údaje  se rovněž vyjádří

v procentech z celkové přenesené elektrické energie.

(5)  Vyhodnocování  ztrát  se  provádí  na zařízeních rozvodu

a vnitřního rozvodu elektrické  energie provozovaných v příslušném

roce.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy  v energetických  odvětvích a  o změně  některých zákonů

(energetický zákon).

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.

Způsob určení technických ztrát elektrické energie

A. Ztráty technické stálé

/1/  Koróna

Uplatňuje se v rozvodech vvn.

Výpočet   počáteční  hodnoty   fázového  napětí   (kritického

napětí), kdy nastává  výboj se  provádí podle  empirického Peekova

vzorce:

Uk = 49,2 * m1 * m2 * p * r * log(d/r)                     [kV]

kde m1 je součinitel drsnosti vodiče (pro lano 0,87 až 0,83)

m2 je součinitel  počasí (1,00 pro sucho,  0,80 pro déšť, mlhu

nebo sníh)

r  je poloměr vodiče v cm

p  je relativní hustota vzduchu  (0,97 až 0,82 podle nadmořské

výšky)

d  je střední vzdálenost vodičů  d=3.odmocnina(d1*d2*d3) (cm).

Výše  činných ztrát  na 1  km jedné  fáze vedení  způsobených

korónou, je dána výrazem:

2  -3

PZt1 = 2,44 * (f + 25)/p * odmocnina(r/d) * (Uf- Uk) 10    [kW/km]

kde f je kmitočet (50 Hz) a Uf je fázové napětí v kV.

Pro  ztráty  el.  energie  třífázového  vedení  délky Lv v km

způsobené  korónou za  rok provozovaného  po dobu  T hodin  za rok

(obvykle 8760), platí

WZt1 = 3 * PZt1 * Lv * T * 10E-3

Pozn.: U vedení 110 kV s průřezem nad 95 mm2 jsou tyto ztráty

zanedbatelné.

/2/  Svod

Uplatňuje se v rozvodech všech úrovní napětí.

Každým isolantem  protéká určitý proud,  neboť nemá nekonečně

velký odpor. Velikost proudu je dána výrazem:

I = Uo/Rk                                                  [A/km]

kde Uo je napětí vůči zemi v kV a Rk je odpor izolace v kohm/km.

Ztráty činného výkonu jedné  fáze vedení způsobené svodem pak

budou:

2

PZt2 = U0 /Rk                                             [kW/km]

U  venkovních  vedení  je  svod  způsoben  zejména povrchovým

svodovým  proudem, který  je největší  při vlhkém  počasí, zvláště

je-li povrch izolátoru pokryt vrstvou vodivých nečistot. Minimálně

vyžadovaný izolační odpor za vlka  je proto u venkovních vedení nn

24 kohm/V, u vedení nad 20 kV pak alespoň 1,6 Mohm/km.

Pro  ztráty  el.  energie  třífázového  vedení  délky Lv v km

provozovaného po dobu T hodin za rok (obvykle 8760), platí:

WZt2 = 3 * PZt2 * Lv * T * 10E-3                           [MWh]

Jelikož ve  srovnání s celkovými ztrátami  jsou ztráty svodem

poměrně malé,  postačí pro jejich bilancování  průměrné hodnoty ve

výši:

venkovní vedení vvn                9 500 kWh/km * rok

venkovní vedení vn                   800 kWh/km * rok

venkovní vedení nn                    30 kWh/km * rok

Nutnými  vstupními  údaji  pro  výpočet  celkových  ztrát el.

energie jsou  jednoduché délky třífázových venkovních  vedení Lv v

jednotlivých napěťových úrovních.

/3/  Ztráty v dielektriku

Uvažuje se v rozvodu všech úrovní napětí.

Dielektrické  ztráty  u  kabelů  představují prakticky jejich

ztráty  svodem.  Je-li  nabíjecí  proud  jednoho  km jednofázového

kabelového vedení

3

I0 = Uf/Xc = Uf * omega * C = Uf * 2pí * f * C * 10        [A/km]

kde Uf je fázové napětí v kV,

Xc je kapacitní reaktance kabelu ohm/km

C  je kapacita kabelu F/km

pak jsou jeho činné ztráty v dielektriku:

2                            3

PZt3 = Uf * 2pí * f * C * tgdelta * 10                     [kW/km]

kde delta je ztrátový úhel.

Ztrátový  úhel  je  jednou  z  charakteristických veličin pro

jakost izolace  a neměl by  u řádně udržovaných  kabelů přesáhnout

hodnotu 4 st.

Pro  ztráty  el.  energie  třífázového  vedení  délky Lk v km

provozovaného po dobu T hodin za rok (obvykle 8760), platí:

WZt3 = 3 * PZt3 * Lk * T * 10E-3                           [MWh]

Při  průměrné hodnotě  ztrátového úhlu  delta =  2 st.,  jsou

průměrné dielektrické ztráty kabelů s dostatečnou přesností určeny

v těchto napěťových úrovních následovně:

3f kabely 110 kV             175 000 kWh/km * rok

3f kabely  35 kV              26 000 kWh/km * rok

3f kabely  22 kV              14 000 kWh/km * rok

3f kabely  10 kV               4 500 kWh/km * rok

3f kabely   6 kV               1 600 kWh/km * rok

3f kabely 0,4 kV                   4 kWh/km * rok

/4/  Ztráty transformátorů naprázdno

Uvažuje se v rozvodu všech úrovní napětí.

Tyto ztráty se významně  uplatňují u starších transformátorů,

které nejsou vybaveny orientovanými  nebo amorfními plechy. Ztráty

transformátorů   naprázdno   jsou   součástí   dokumentace  těchto

zařízení.

Činné  ztráty  el.  energie  skupiny transformátorů naprázdno

jsou:

-6

WZt4 = suma pro i od 1 do n (deltaP0i * Ti * 10  )          [MWh]

kde  Ti  je  doba  provozování  i-tého  trafa (hod), deltaP0i jeho

ztráty naprázdno (W).

Vstupními   údaji   pro   výpočet   celkových   ztrát   všech

transformátorů naprázdno jsou jejich  počty n ve výkonových řadách

a skupinách  kvality plechů,  spolu s  dále uvedenými orientačními

hodnotami ztrát (viz ztráty transformátorů nakrátko)

/5/  Trvalá spotřeba měřicích prvků

Uvažuje se v rozvodu všech úrovní napětí.

Průměrné příkony  napěťových a přepínacích  cívek elektroměrů

jsou:

1,44 W ...........PZt11          jednofázového

jednosazbového elektroměru

1,44 W + 1,20 W = 2,64 W ...........PZt12          jednofázového

dvousazbového elektroměru

3 x 1,44 W = 4,32 W ...........PZt31            třífázového

jednosazbového elektroměru

3 x 1,44 W + 1,20 = 5,52 W ...........PZt32            třífázového

dvousazbového elektroměru

Roční  ztráty  elektrické  energie   v  provozní  oblasti  se

vypočtou podle vztahu:

WZt5 = (NE31 * PZt31 + NE32 * PZt32) * 8,76 * 10E-3        [MWh]

kde  NE31  a  NE32  jsou  počty  dvou a jednosazbových třífázových

elektroměrů v provozní oblasti

Roční  ztráty  elektrické  energie   v  obchodní  oblasti  se

vypočtou podle vztahu:

WZo5 = (NE11 * PZt11 + NE12 * PZt12 * + NE31 * PZt31 + NE32 *

* PZt32) * 8,76 * 10E-3                              [MWh]

kde  NE11  až  NE32  jsou  počty  jednotlivých typů odběratelských

elektroměrů v oblasti.

Paušálně je lze vyjádřit hodnotou 25 MWh/1000 ks měření za rok.

/6/  Trvalá spotřeba řídicích prvků

Uplatňuje se v rozvodech vn a nn.

Průměrné trvalé příkony přepínacích hodin  jsou PZPH = 1,5 W,

přijímačů HDO PZHDO = 2 W.

Roční ztráta el. energie v oblasti obchodní:

WZo6 = (NPH * PZPH + NHDO * PZHDO) * 8,76 * 10E-3          [MWh]

kde NPH a NHDO jsou počty přepínacích hodin a přijímačů HDO.

Jejich paušální hodnota je 10 MWh/1000 ks ročně.

B. Ztráty technické proměnné

/7/  Jouelovy ztráty vedení

Uplatňuje  se   v  rozvodech  všech  úrovní   napětí.  Jde  o

nejvýznamnější ztráty v oblasti provozní.

a) sítě vvn:

Způsob   určení   předpokládá   existenci   dálkových  měření

elektroenergetických  veličin  uvažované  sítě  v  reálném  čase v

dostatečné kvantitě  i kvalitě, a  jejich archivaci po  hodinových

intervalech  v  celém  uvažovaném  období,  které  se uplatní jako

vstupní  hodnoty programu  na výpočet  ustáleného chodu  sítě nebo

programu  obdobného, který  pro výpočet  ztrát používá následující

postup.

Ztráta   činného  výkonu   přenášeného  uvažovaného  rozvodu,

způsobená  přeměnou  elektrické  energie   na  teplo  ve  vedeních

a transformátorech    spolu    se     ztrátou    činného    výkonu

spotřebovávaného v  nasazených kompenzačních prostředcích  se určí

v čase t takto:

PZt7 = suma i |Pi1-Pi2| + suma j (kj Pj3)                    [MW]

Pi1 - měřený činný výkon tekoucí počátečním vývodem i-té větve

Pi2 - měřený činný výkon tekoucí koncovým vývodem i-té větve

Pj3 - příkon j-tého kompenzačního prostředku

kj  - příznak  nasazení   kompenzačního  prostředku  (kj   =  0  -

nenasazen, kj = 1 - nasazen)

kde index  i resp. j  probíhá množinu větví,  resp. disponibilních

kompenzačních prostředků uvažované sítě.

Ztráta  elektrické  energie  v  uvažovaném  období  T se určí

následovně:

WZt7 = integrál od 0 do T (PZt7(t)dt)                       [MWh]

b) sítě vn:

Varianta výpočtu č. 1:

Způsob určení  předpokládá existenci dálkových  měření proudů

na vývodech  rozvoden uvažovaného rozvodu v  reálném čase a jejich

archivaci  po  hodinových  intervalech   v  celém  období  a  dále

existenci modelu uvažovaného rozvodu.

Ztráta činného výkonu přenášeného  uvažovaným rozvodem v čase

t, způsobená  přeměnou elektrické energie  na teplo ve  vedeních a

transformátorech  se  určuje  na  základě  znalosti úplného modelu

uvažované sítě vhodným výpočetním algoritmem:

PZt7 (t) = f (I1(t), ..., In(t))                             [MW]

kde Ii je odhadnutý proudový odběr i-té distribuční stanice a n je

počet distribučních stanic uvažovaného rozvodu.

Odhady  proudových   odběrů  v  distribučních   stanicích  se

provádějí v reálném čase  vhodnou metodou na základě statistického

souboru   sezónních  měření   a  měřeného   napájecího  proudu   I

příslušného paprsku:

Ij = I (IjS/IS)                   IS = suma j (IjS)           [A]

kde Ijs  je statistický odhad  proudového odběru j-té  distribuční

stanice a  index j charakterizuje množinu  distribučních stanic na

příslušném paprsku.

Statistický  odhad  proudového  odběru  lze  při  neexistenci

statistického   souboru  sezónních   měření  nahradit   jmenovitým

zdánlivým výkonem příslušného odběrového transformátoru.

Nejsou-li  měřeny proudy  na vývodech  přípojnic rozvoden lze

jako  počátek uvedených  paprsků uvažovat  přímo vývod příslušného

napájecího transformátoru.

Ztráta  elektrické energie  v uvažovaném  období T  se určuje

následovně:

WZt7 = integrál od 0 do T (PZt7(t)dt)                       [MWh]

Celkové ztráty energie v rozvodech vn pak budou součtem ztrát

jednotlivých oblastí napájecích transformátorů.

Varianta výpočtu č. 2 - venkovní rozvod vn

Vstupní hodnoty pro výpočet:

WVC ... celkově opatřená energie [MWh]

TmC ... doba využití maxima [hod/rok]

NVC ... celkový počet vývodů z napájecích uzlů vvn/vn

LVC ... jejich rozvinutá délka [km]

SVC ... průměrný průřez [mm2]

NOC ... celkový počet odboček vn

LOC ... jejich rozvinutá délka [km]

SOC ... průměrný průřez [mm2]

NPC ... celkový počet přípojek (přibližně počet trafostanic vn/nn)

LPC ... jejich rozvinutá délka [km]

SPC ... průměrný průřez [mm2]

Na základě těchto údajů se vypočte:

- průměrná délka vedení vn IVC = LVC/NVC       [km]

- průměrný počet jeho odboček nOC = NOC/NVC

- průměrná délka odbočky lOC = LOC/NOC         [km]

- průměrný počet jejich přípojek nPC = NPC/NOC

- Průměrné špičkové zatížení jednoho vedení vn:

PSVC1 = WVC/(TmC * NVC * kSC1),

kde kSC1 je koeficient soudobosti zatížení vedení

- Průměrné špičkové zatížení jedné odbočky vn:

PSVC2 = NVC * PSVC1/(NOC * kSC2),

kde kSC2 je koeficient soudobosti zatížení odboček

- Průměrné špičkové zatížení přípojky vn:

PSVC3 = NOC * PSVC2/(NPC * KSC3),

kde kSC3 je koeficient soudobosti zatížení přípojek

- Ztracený  výkon jednoho  hlavního vedení  VN měrného  odporu rVC

[ohm/km]:

2                    2

PzVC1 = [lVC * rVC * (PsVC1)  / (3 * Uf * cos fí) ] * kRVn  [MW]

2                 2

kde kRVn = (2nOC + 3nOC +  1)/2nOC                           [-]

Uf ... fázové napětí [kV]

- Obdobně ztráty průměrné odbočky a přípojky vn měrného odporu rVO

[ohm/km] resp. rVP [ohm/km]

2                    2

PzVC2 = [lVO * rVO * (PsVC2)  / (3 * Uf * cos fí) ] * kROn  [MW]

2                2

kde kROn = (2nPC + 3nPC + 1)/2nPC                            [-]

- Ztracený výkon celé venkovní soustavy vn:

PZt7v = PZVC1 * NVC + PZVC2 * NOC + PZVC3 * NPC             [MW]

- Roční ztráty el. energie:

WZt7v = PZVC1 * NVC * TZC1 + PZVC2  * NOC * TZC2 + PZVC3 *

* NPC * TZC3                                       [MWh]

kde TZC1 resp. TZC2 resp. TZC3 určíme pomocí vztahu

TmC1 = TmC * kSC1 resp. TmC2 = TmC * kSC2 resp.

TmC3 = TmC * kSC3 a následující tabulky.

+---------------------+-------------+-------------+-----------+

|                     |TmC [hod/rok]|TZC [hod/rok]|kSC [-]    |

+---------------------+-------------+-------------+-----------+

|vedení vn, (TR vn/vn)|4250 - 4750  |2500 - 3011  |0,81 - 0,83|

+---------------------+-------------+-------------+-----------+

|odbočky vn           |4000 - 4500  |2261 - 2749  |0,81 - 0,83|

+---------------------+-------------+-------------+-----------+

|přípojky vn          |3500 - 4000  |1819 - 2261  |0,88 - 0,89|

+---------------------+-------------+-------------+-----------+

Varianta výpočtu č. 2 - kabelový rozvod vn:

Postup při  výpočtu ztrát v kabelovém  rozvodu vn je obdobný,

zjednodušený  nepřítomností  odboček  a  přípojek.  Je ovšem nutné

provést korekci celkové délky kabelového rozvodu vn (její snížení)

o kabelová zaústění venkovních vedení.  Dále je nutné uvažovat, že

počet  odběrů  (smyček)  v  oblasti  bude  poněkud vyšší než počet

instalovaných transformátorů.

Výsledné ztráty el. energie kabelové sítě:

WZt7k = PZKC1 * NKC * TZC1                                 [MWh]

Celkové roční ztráty el. energie v sítích vn:

WZt7 = WZt7v + WZt7k                                       [MWh]

c) sítě nn:

Varianta výpočtu č. 1:

Způsob   určení   předpokládá   znalost   odhadů   odběrů   v

distribučních  stanicích  vn  v  reálném  čase  a existenci modelu

uvažovaného rozvodu.

Odhad ztraceného  činného výkonu přeměnou  elektrické energie

na  teplo ve  vinutí transformátoru  v čase  t se  určí na základě

odhadu odběru zdánlivého výkonu příslušné distribuční stanice:

PZt7 (t) = f (S (t))                                     [MW, MVA]

Na  základě  znalosti  odhadů  odběru  distribuční  stanice v

uvažovaném  období T se určí  doba využití  výkonového maxima Pmax

(MW):

Tmax = (1 / Pmax) integrál od 0 do T P (t) dt               [hod]

Ztráta činného  výkonu způsobená přeměnou  elektrické energie

na teplo ve  vedení měrné rezistance rv (ohm/km)  o průměrné délce

lv (km) zatíženém průměrným výkonovým maximem se určí následovně:

2

PZV = rV lV (Pmax / 3 NV Uf cos fí)                         [MW]

kde  Nv  je  počet  vývodů  distribučního  transformátoru napájené

oblasti,

Uf je fázové napětí (kV).

Ztráta činného  výkonu způsobená přeměnou  elektrické energie

na  teplo v  přípojkách měrné  rezistance rp  (ohm/km) o  průměrné

délce  lp  (km)  zatížených  průměrným  výkonovým  maximem se určí

následovně:

2

PZP = 3 rP lP (Pmax / 3 Np Uf cos fí)                       [MW]

kde Np je počet přípojek napájené oblasti.

Ztrátu   elektrické  energie   oblasti  napájené   příslušným

distribučním  transformátorem  v  uvažovaném  období  T pak určíme

následovně:

WZt7 = (PZVNV + PZPNP) Tmax + integrál od 0 do T PZT(t) dt  [MWh]

Celkové  ztráty energie  v  rozvodech  nn jsou  součtem ztrát

jednotlivých oblastí distribučních transformátorů.

Varianta výpočtu č. 2 - venkovní rozvod nn

Vstupní hodnoty pro výpočet:

WVE ... celkově opatřená energie [MWh]

TmE ... doba využití maxima [hod/rok]

LVE ... celková délka vedení [km]

LPE ... celkové délka přípojek [km]

SVE ... průměrný průřez vedení [mm2]

SPE ... průměrný průřez přípojek [mm2]

NPE ... celkový počet přípojek

NVD ... celkový počet trafostanic vn/nn

nVD ... průměrný počet vývodů z trafostanice

NVE ... celkový počet hlavních venkovních vedení nn

Je-li  počet odběrů  z venkovního  vedení nn  roven přibližně

polovině počtu  jeho přípojek, lze počet  odběrů průměrného vedení

průměrné délky určit jako:

nV = 0,5 * NPE/NVE

Na základě těchto údajů se vypočte:

- průměrná délka vedení (vývodu z trafostanice):

IVE = (LV - LPE)/(NVD * nVD)                 [km]

- Průměrné špičkové zatížení jednoho vedení (vývodu z trafostanice

vn/nn):

PSVE1 = WVE/(TmE * NVE * kSE1),

kde kSE1 je koeficient soudobosti zatížení vedení

- Průměrné  špičkové zatížení  jednoho odběru  (cca dvou  přípojek

soudobě):

PSVE2 = NVE * PSVE1/(NOE * kSE2),

kde kSE2 je koeficient soudobosti zatížení odběru

- Průměrné špičkové zatížení přípojky nn:

PSVE3 = NOE * PSVE2/(NPE * kSE3),

kde kSE3 je koeficient soudobosti zatížení přípojek

- Ztracený výkon průměrného vývodu měrného odporu [ohm/km]:

2                    2

PzVE1 = [lVE * rVE * (PsVE1)  / (3 * Uf * cos fí) ] * kRVn   [MW]

kde kRVn = (2nV2 + 3nV + 1)/2nV2

Uf ... fázové napětí [kV]

- Obdobně ztráty průměrné přípojky nn měrného odboru:

2                    2

PzVC3 = 3 * lPE * rPE * (PsVE3)  / (3 * Uf * cos fí)         [MW]

- Ztracený výkon celého venkovního vedení nn:

PZt7v = PZVE1 * NVE + PZVE3 * NPE            [MW]

- Roční ztráty el. energie:

WZt7 = PZVE1 * NVE * TZE1 + PZVE3 * NPE * TZE3

kde TZE1 resp. TZE3 se určí pomocí vztahu

TmE1 = TmE * kSE1 resp. TmE3 = TmE * kSE3 a následující tabulky.

+-----------+-------------+-------------+-----------+

|           |TmE [hod/rok]|TZE [hod/rok]|ksE [-]    |

+-----------+-------------+-------------+-----------+

|Vedení nn  |2500 - 3000  |1071 - 1422  |0,71 - 0,75|

+-----------+-------------+-------------+-----------+

|Odběry nn  | 800 - 1500  | 218 - 505   |0,32 - 0,  |

+-----------+-------------+-------------+-----------+

|Přípojky nn| 500 - 1000  | 123 - 291   |0,63 - 0,67|

+-----------+-------------+-------------------------+

Poznámka: Vliv jednofázových přípojek vzhledem k jejich počtu

a celkovému  podílu  přípojek  na  ztrátách  venkovních  vedení nn

můžeme zanedbat.

Varianta výpočtu č. 2 - kabelový rozvod nn

Postup při  výpočtu ztrát kabelového  rozvodu nn je  obdobný,

zjednodušený  nepřítomností  přípojek.  Průměrný  počet  odběrů nK

jednoho  kabelového  vývodu  nn  lze  odhadnout  z počtu fakturací

připadajících na  kabelový rozvod děleného hodnotu  4 až 10 (počet

odběratelů na jedné smyčce z vedení).

Roční ztráty el. energie:

WZt7k = PZKE1 * NKE * TZE1                [MWh]

Celkové roční ztráty el. energie v rozvodech nn:

WZt7 = WZt7v + WZt7k                      [MWh]

Poznámka: U  rozvodu nízkého napětí  je pro dodržení  nízkého

procenta ztrát  rozhodující dodržení přípustného  úbytku napětí na

koncích vedení v toleranci dané zvláštním právním předpisem.

Dovolené úbytky napětí v rozvodu

+---------------------+-----------------------+-----------------+

|Jmenovitá napětí     |Dovolená odchylka      |Dovolená odchylka|

|                     |za normálních podmínek |krajní           |

+---------------------+-----------------------+-----------------+

|Do 1 kV              |+/- 5 %                |+/- 10 %         |

+---------------------+-----------------------+-----------------+

|   6 kV              |+ 10 %                 |  - 10 %         |

| 10 kV               |- 5 %                  |                 |

| 22 kV               |                       |                 |

+---------------------+-----------------------+-----------------+

| 35 kV               |+/- 5 %                |  - 10 %         |

+---------------------+-----------------------+-----------------+

|110 kV               |+/- 10 %               |  - 15 %         |

+---------------------+-----------------------+-----------------+

|220 kV               |+/- 10 %               |  - 15 %         |

+---------------------+-----------------------+-----------------+

|400 kV               |+/- 5 %                |  - 10 %         |

+---------------------+-----------------------+-----------------+

/8/  Ztráty transformátorů nakrátko

Uvažují se u transformátorů všech úrovní napětí.

Vznikají  ve  vinutí  transformátoru  průchodem proudu. Činné

ztráty se vypočtou podle vztahu:

2   -3

PZt8 = deltaPk * (Ss/Sn)  10                                 [kW]

deltaPk     jmenovité ztráty nakrátko                [W]

Ss          zdánlivý špičkový výkon transformátoru   [kVA]

Sn          jmenovitý zdánlivý výkon tansformátoru   [kVA]

Činné ztráty el. energie za určité sledované období T:

2                     2

WZt8 = deltaPk * (Ss/Sn)  * T = deltaPk * beta  * Tdelta

Tdelta     doba plných  ztrát [hod]; je obvykle  odvozena z dodané

energie, špičkového zatížení a doby provozu zařízení

beta       zatěžovatel

Ztráty v  transformátorech primárního napětí  vvn se počítají

podle údajů jejich pasportů nebo  hodnot uvedených v protokolech o

výstupních zkouškách:

Orientační  hodnoty  jmenovitých ztrát  nakrátko  a naprázdno

ostatních transformátorů:

Transformátory vvn/vn:

+---------------+-----------------+-------------+

|Sn (MVA)       |deltaPo (kW)     |deltaPk (kW) |

+---------------+-----------------+-------------+

|   2           |  6,7            |    23,5     |

+---------------+-----------------+-------------+

|   4           | 10,8            |    39,0     |

+---------------+-----------------+-------------+

|   5           | 12,5            |    45,5     |

+---------------+-----------------+-------------+

|   6,3         | 14,5            |    53,0     |

+---------------+-----------------+-------------+

|  10           | 20,0            |    76,0     |

+---------------+-----------------+-------------+

Transformátory vn/nn - s normálními plechy:

+---------------+-----------------+-----------+

|Sn (kVA)       |deltaPo (W)      |deltaPk (W)|

+---------------+-----------------+-----------+

|   50          |  420            |     1200  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  100          |  670            |     2130  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  160          |  950            |     3130  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  250          | 1360            |     4450  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  400          | 1800            |     7300  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  630          | 2450            |    10000  |

+---------------+-----------------+-----------+

| 1000          | 3500            |    14200  |

+---------------+-----------------+-----------+

Transformátory vn/nn - s orientovanými plechy:

+---------------+-----------------+-----------+

|Sn (kVA)       |deltaPo (W)      |deltaPk (W)|

+---------------+-----------------+-----------+

|   50          |  160            |     1100  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  100          |  240            |     1750  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  160          |  320            |     2350  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  250          |  445            |     3250  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  400          |  650            |     4600  |

+---------------+-----------------+-----------+

|  630          |  910            |     6500  |

+---------------+-----------------+-----------+

| 1000          | 1120            |    10500  |

+---------------+-----------------+-----------+

Parametry  ostatních   transformátorů  je  třeba   odečíst  z

dokumentace k danému transformátoru.

/9/  Ztráty spojů - přechodových odporů

Uvažují se v rozvodech všech úrovní napětí.

Jsou závislé na stáří a  stavu zařízení a nejsou stanovitelné

žádným výpočtem. Pro účely výpočtu  celkových ztrát se uvažují pro

ztráty spojů tyto hodnoty z celkových proměnných ztrát:

1 % ze ztrát v sítích vvn

3 % ze ztrát v sítích vn

5 % ze ztrát v sítích nn

/10/ Jouelovy ztráty jistících prvků

Uvažují se v rozvodu nn.

a) ztráty jističů a pojistek v sítí

Výkonová ztráta jednoho pólu jističe nebo pojistky je rovna:

PZt10 = Pz1j * ip2                        [W]

Pz1j výkonová  ztráta  1  pólu  jističe,  pojistky  při jmenovitém

zatížení                                  [W]

ip   index maximálního zatížení                [Imax/In]

Činné ztráty el. energie:

WZt10 = PZt10 * TZ * 10E-3                [kWh/rok]

TZ ... doba plných ztrát příslušného zařízení za rok       [h]

Jedná-li se  o třífázový jistič,  bude ztráta el.  energie za

rok:

WZt10 = 3 * PZt10 * TZ * 10E-3

Poznámka: Přesněji  lze ztráty spočítat  podle výše uvedených

vzorců, postačí však uvažovat paušální hodnotu měrných ztrát WZt10

= 55 MWh na 1000 km venkovního i kabelového rozvodu nn za rok.

b) ztráty jističů před elektroměrem

Vstupními hodnotami pro výpočet jsou:

- počty instalovaných elektroměrů:

NE1  ... jednofázové

NE3  ... třífázové

NE3P ... třífázové převodové

NE1  ... jednofázové

- počty odběratelů v kategoriích:

NMOO ... maloodběr pro obyvatelstvo

NMOP ... maloodběr pro podnikatele

NVO  ... velkoodběr

Roční  ztráty el.  energie lze  vypočítat podle následujících

vztahů:

Ztráty   energie   1   fázových   elektroměrů  pro  kategorii

obyvatelstvo:

2

WZo10-I = 0,153 * (0,0749 * 20 + 1,5348) * (0,6)  * NE1

Ztráty   energie   3   fázových   elektroměrů  pro  kategorii

obyvatelstvo:

2

WZo10-II = 0,372  * (0,0749 * 32 + 1,5348) * (0,7)  * (NE3 +

+ NMOP - NE3P - NVO)

Ztráty   energie   3   fázových   elektroměrů  pro  kategorii

podnikatel:

2

WZo10-III = 1,422 * (0,0749 * 40 + 1,5348) * (0,8)  * (NMOP -

- NE3P + NVO)

Celkové roční ztráty elektrické energie:

WZo10 = (WZo10-I + WZo10-II + WZo10-III)        [MWh]

Jejich paušální hodnota je 300 MWh na 1000 km sítí nn ročně.